附件2 顺德三院精密空调采购项目技术规格、参数及要求

|  | 精密空调 | ★制冷量≥12.5kW， 风冷型， ▲上前送风， ★带加湿， 加湿器输入电流≥5.7A， 加湿器输入功率≥3750W， ▲加湿量≥5kg/h， 循环风量 ≥4000立方/小时， 出风静压≥50Pa， ▲防水等级（室外机）IPX4， 防触电保护类型 I类， 噪声60/55dB(A)， 制冷系统允许压力 ≥2.6MPa， 热交换器最大工作压力≥2.6MPa， 额定电压/额定频率 380V 3N~/50Hz， 最大输入电流≥25.0A， 最大输入功率≥13900W， 电辅助加热输入电流≥13.5A， 电辅助加热输入功率≥ 9000W。 | 台 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆卸、安装、运输 | ★含旧精密空调整机及配件拆卸、搬运，新机室内外机就位安装，含安装所需全部铜管耗材、保温棉、室内机与室外机的进水/排水耗材；打孔，修补；空调输入线缆、室外机线缆；雪种；运输，铜管连接控制线连接，系统打压试验，调试。 | 项 | 1 |  |
|  | 软件支持 | ★精密空调支持接入动环监控中心平台并至少免费提供一年短信及电话提醒服务。 | 项 | 1 |  |